成都市教育技术装备管理中心空调租赁及维保服务采购项目比选公告

一、项目名称

成都市教育技术装备管理中心空调租赁及维保服务采购项目。

二、项目要求

（一）交货和服务地点：采购人即成都市教育技术装备管理中心所在地成都市青羊区文庙西街4号；

（二）服务内容：向采购人提供空调租赁及维保服务；

（三）服务及要求详见附件1《技术、服务要求》；

（四）付款方式：采购人每年分四次支付费用，即每季度支付租赁和维保服务费用，采购人在每一季度结束且在收到成交人提供的等额合法发票后10个工作日内以转账方式支付上一季度的费用。

（五）服务期限：一年。

三、项目预算

本项目最高预算限额为叁万元/年。

四、报名和比选安排

（一）报名时间：2017年6月8日9：00—2017年6月14日17:00（北京时间，节假日除外），供应商应于报名时间内将“报名回执”（见附件3）通过电子邮件形式发送至指定邮箱进行报名确认，否则不予接受。

（二）比选时间：2017年6月15日15：00准时开始；

（三）比选地点：成都市青羊区文庙西街4号；

（四）比选方式：本次采购采用比选方式进行，各供应商可派法定代表人或授权代表携带下列比选响应文件（复印件应加盖公章）一套参加，比选响应文件应密封并加盖公章。

1. 授权代表有效身份证和授权委托书原件（法定代表人参加的，提供法定代表人有效身份证）；

2. 营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书、组织机构代码证、税务登记证（已三证合一的，无需提供组织机构代码证和税务登记证）；

3. 项目报价单；

4. 项目服务实施方案（格式自拟）；

5. 近3年内承担类似项目的业绩佐证材料；

6. 供应商参加本次比选活动时，符合《政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函（格式自拟）。

五、评选办法

采购人将根据报价、业绩和服务实施方案等，采用综合评分法进行评审，推荐得分最高的为成交供应商。

六、联系方式

联系人：赵老师

联系电话：028-86129486

报名邮箱：709788297@qq.com

地址：成都市青羊区文庙西街4号

邮编：610041

成都市教育技术装备管理中心

2017年6月8日

附件1：

技术、服务要求

一、目前状况：

采购人需租赁5台挂机，1台柜机；目前，需提供维保服务的有6台3P旧柜机，49台旧挂机，主要品牌：挂机是海信，柜机中2台格力、4台美的。使用年限基本都在10年以上。

二、租赁服务要求：

（一）租赁空调要求可制冷、热。

（二）空调功率要求：5台挂机为1.5P，1台柜机为3P。

（三）租赁空调新旧均可，但旧空调的生产时间不得早于2014年6月。

（四）租赁空调的品牌：可选海信、格力、美的等知名品牌。

三、维保服务要求：

（一）每年换季开机（冬季、夏季）前对空调实施保养要求：

1. 清洗空调（每年不少于两次）。

2. 检查及纠正各电路接点情况以排除过热及接触不良现象。

3. 检查及清理专用接触器触点是否良好。

4. 检查主机电源端子和电机绝缘情况是否符合要求。

5. 检查各安全保护装置设定值，如有变动应加以校正。

6. 检查及清理电子控制中心及各电路主板。

7. 检查各温度传感器。

8. 检查各电磁阀工作状态是否正常，并给予修复。

9. 检查有无泄漏点并给予修复，如暂时无法修复或修复难度极大时，应提出书面报告。

10. 检查冷媒品质，必要时给予纯化处理。

11. 用特别技术手段排除残余空气。

12. 需要时补充冷媒计量至最佳标准。

13. 重新开机调试至最佳状态。

14. 进行全年维护维修保养。

15. 定期呈交详细工作报告。

（二）换季开机期间对上述设备进行检查，内容如下：

1. 检查机组运行情况、记录运行数据。

2. 检查空调主机压缩机运行温度、电流。

3. 检查冷凝器、蒸发器的压力和温度。

4. 检查空调主机及各连接管路密封情况。

5. 如发现运行时有泄漏情况应及时维修。

6. 检查控制线路系统工作状况。

7. 检查噪音是否异常。

8. 检查震动是否异常。

9. 如发现异常应及时通知采购人并提供书面报告。

（三）合同中不包含更换材料费，维护保养阶段所产生的单次材料费200元以内的，由供应商承担，单次材料费200元以上的按实另行结算。

（四）定期对制冷主机运行情况进行巡检（每月巡检不少于二次）。合同期内空调如出现故障，成交人应及时提供维修服务并不再收取人工费。

（五）成交人应向采购人提供价格优惠的优质原装零配件及材料。

（六）成交人应提供制冷主机工作状况的书面报告，并尽力提供有益于设备良好运行的合理化建议。

（七）消除所有报警并提供必要的操作密码。

（八）对采购人员提供必要的技术支持。

附件2：

报   价   单

| 序号 | 服务内容 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调租赁服务 |  |  |
| 2 | 空调维保服务 |  |  |
| 合计（元/年）： |  |  |  |

说明：租赁和维保服务费包括但不限于：空调租赁费、社保和意外伤害保险、人员管理费、税金、培训费、餐费、交通费等一切费用。工作人员在岗位上因自己或他人原因，造成自己或他人发生事故的，由成交人负责涉事人员的赔偿、保险理赔等一切相关事宜，采购人不负任何直接或间接责任。

供应商名称：　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　（签字）

日期：

附件3：